I. OPIS TECHNICZNY.

1.0.	WSTĘP

1.1.	PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla węzłów cieplnych na terenie miasta Skarszewy.

1.2.	PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę opracowania stanowią:

- zlecenie Inwestora,

- wytyczne branżowe,

- wizja lokalna do celów projektowych,

- obowiązujące normy i przepisy.

  - ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje:

- instalacje elektryczne w węźle cieplnym – ul. Kościuszki,

- instalacje elektryczne w węźle cieplnym – Urząd Miasta i Gminy,

- instalacje elektryczne w węźle cieplnym – Szkoła,

- instalacje elektryczne w węźle cieplnym – Ośrodek Zdrowia,

- instalacje elektryczne w węźle cieplnym – Przedszkole,

- pomiar ciepła,

- przystosowanie węzłów cieplnych do monitoringu,

- ochronę przepięciową,

- ochronę od porażeń.

- ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

2.1.	WĘZEŁ CIEPLNY – UL. KOŚCIUSZKI

W pomieszczeniu znajduje się rozdzielnica główna zasilająca regulatory kotłów, regulator pogodowy kotłów oraz pompy obiegowe.

Istniejąca instalacja nie ulega zmianie. Należy jedynie przenieść istniejący regulator pogodowy oraz tablicę ze stycznikami pomp obiegowych, ze względu na kolizję z projektowanym wejściem sieci c.o.

W pomieszczeniu zainstalować regulator pogodowy sterujący zaworem regulacyjnym po stronie wysokich parametrów, w zależności od temperatury zewnętrznej i temperatury na zasilaniu instalacji wewnętrznej c.o. mierzonych czujnikami.

Regulator zasilić z istniejącej rozdzielnicy głównej. Zawór regulacyjny i czujniki temperatury podłączyć do regulatora.

  - WĘZEŁ CIEPLNY – URZĄD MIASTA I GMINY

W pomieszczeniu znajduje się rozdzielnica główna zasilająca wszystkie odbiory.

Istniejąca instalacja nie ulega zmianie. W pomieszczeniu zainstalować regulator pogodowy sterujący zaworem regulacyjnym po stronie wysokich parametrów, w zależności od temperatury zewnętrznej i temperatury na zasilaniu instalacji wewnętrznej c.o. mierzonych czujnikami.

Regulator zasilić z istniejącej rozdzielnicy głównej. Zawór regulacyjny i czujniki podłączyć do regulatora.

  - WĘZEŁ CIEPLNY – SZKOŁA

W pomieszczeniu znajduje się rozdzielnica główna zasilająca obwody oświetleniowe, gniazd wtyczkowych oraz pomp cyrkulacyjnych.

Istniejąca instalacja pozostaje bez zmian. Projektuje się tablicę oznaczoną TR.

Tablicę TR zasilić z istniejącej rozdzielnicy. Zainstalować regulator pogodowy sterujący zaworem regulacyjnym po stronie wysokich parametrów oraz pompę obiegową po stronie niskich parametrów, w zależności od temperatury zewnętrznej i temperatury na zasilaniu mierzonych czujnikami.

Regulator i pompę obiegową zasilić z tablicy TR.

Zawór regulacyjny i czujniki temperatury podłączyć do regulatora.

  - WĘZŁY CIEPLNE – OŚRODEK ZDROWIA I PRZEDSZKOLE

W pomieszczeniach obecnych kotłowni w Ośrodku Zdrowia i Przedszkolu, istniejące  instalacje elektryczne przeznacza się całkowicie do demontażu.

Projektuje się rozdzielnice główne oznaczone RW (rys. nr 11/15 i 14/15). Rozdzielnice zasilić przewodami YDY z istniejących głównych tablic rozdzielczych obiektów.

Z rozdzielnic zasilić obwody oświetleniowe, gniazd wtyczkowych, pompy obiegowe i regulatory pogodowe.

Instalację oświetleniową wykonać oprawami żarowymi o stopniu ochrony IP-65.

Zainstalować regulatory pogodowe sterujące pracą zaworów regulacyjnych i pomp obiegowych w zależności od temperatury zewnętrznej i temperatury na zasilaniu mierzonych czujnikami.

Zawór i czujniki podłączyć do regulatora. W pomieszczeniu ułożyć szyny wyrównawcze, do których podłączyć wszystkie rurociągi i obudowy metalowe. Szyny uziemić.

  - WYKONANIE INSTALACJI

Instalacje wykonać przewodami YDY oraz OMY. Przewody w ciągach głównych prowadzić w listwach. Podejścia do odbiorników wykonać w rurkach giętkich.

Stosować osprzęt szczelny.

  - POMIAR CIEPŁA

Na wejściach sieci c.o. do budynków po stronie wysokich parametrów, zainstalowane będą liczniki ciepła.

Ponieważ przewiduje się zdalne przekazywanie odczytów do centralnej dyspozytorni w kotłowni, należy zainstalować liczniki ciepła oraz regulatory z wbudowanymi interfejsami RS232 umożliwiającymi połączenie za pomocą modemu.

  - PRZYSTOSOWANIE WĘZŁÓW CIEPLNYCH DO MONITORINGU

We wszystkich węzłach cieplnych zainstalować radiomodemy. Radiomodemy zasilić z rozdzielnic głównych. Wykonać połączenia między regulatorami i radiomodemami za pomocą kabli komunikacyjnych.

Na zewnątrz budynków zainstalować anteny, które połączyć z radiomodemami za pomocą kabli antenowych. Połączenia wykonać wg rys. nr 15/15.

  - OCHRONA PRZEPIĘCIOWA

W projektowanych tablicach (Szkoła, Ośrodek Zdrowia, Przedszkole) przewidziano zainstalowanie ochronników przepięciowych klasy C.

  - OCHRONA OD PORAŻEŃ

Jako system dodatkowej ochrony od porażeń, przyjęto szybkie samoczynne wyłączenie zasilania.

SPRAWDZIŁ:                                                                                               PROJEKTOWAŁ:

.......................................................                                                                  .......................................................

mgr inż. Anna Nagórka					           inż.  Grażyna Kalita