# Spis treści

Spis treści	1

1.	Podstawa opracowania	2

2.	Przedmiot opracowania i zakres	2

3.	Opis	2

Prowadzenie rurociągów	2

Montaż rur	2

Mufa składana	3

Kolana prefabrykowane	3

System alarmowy	4

Odwodnienie / odpowietrzenie instalacji	4

Przejście rurociągu przez ścianę	4

Armatura	5

Spawanie	5

Płukanie sieci	5

Założenia do doboru średnic	6

4.	Uwagi końcowe	7

5.	Część rysunkowa	8

# Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Umowa

- Mapa do celów projektowych

# Przedmiot opracowania i zakres

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego rozbudowy sieci cieplnej wyskotemperaturowej (130/70 0C) z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami ciepłowniczymi do węzłów cieplnych w budynkach .

# Opis

## Prowadzenie rurociągów

Przebieg sieci przedstawiono na planie sytuacyjno- wysokościowym. Zaprojektowano rury i kształtki preizolowane stalowe wykonane ze stali St 37,0, które są odporne na ciągłe działanie czynnika o temp 140C. System rur preizolowanych jest systemem zespolonym, składającym się z rury właściwej, pianki izolacyjnej oraz rury osłonowej. Rury osłonowe z PE są stosowane do produkcji rur preizlolowanych dla ciepłownictwa wg PN-EN 253,które stanowią płaszcz ochronny rury preizolowanej zapewniając równocześnie odporność na działanie czynników zewnętrznych oraz odpowiednią współpracę z gruntem. Wewnętrzna powierzchnia rury podlega obróbce koronowej (bombardowanie ładunkami elektrycznymi),co zwiększa w znacznym stopniu przyczepność pianki poliuretanowej do rury PE.

Zastosowano rury o standardowej długości  6 i 12m.

Nową sieć ciepłownicza należy włączyć do istniejącego rurociągu o średnicy DN150 za przejściem przez rzekę Wietcisa.

## Montaż rur

Po oczyszczeniu dna  wykopu, należy ułożyć podsypkę o grubości 100mm z piasku. Podsypkę należy zagęścić do uzyskania współczynnika 0,95 dla odcinków prostych oraz 0,8 dla stref kompensacyjnych. Po zamontowaniu rur , sprawdzeniu jakości połączeń i szczelności rury należy przysypać warstwą piasku o gr. min 10 cm. Piasek zagęścić do uzyskania współczynnika 0,95 i ułożyć taśmę ostrzegawczą.  .  Rury zasypać urobkiem z wykopu, pozbawionym kamieni.

Przejścia przez drogi należy wykonać metodą przecisku (w rurze osłonowej).

Rury montować w wykopie na pagórkach lub drewnianych podpórkach, które należy usunąć przed zasypaniem wykopu. Dla małych średnic dopuszcza się montaż rurociągów ułożonych na podkładach nad wykopem. Podkłady należy wykonać z belek drewnianych o wymiarach 100x 100 mm. Rury układać w taki sposób aby w miejscu spawania znajdowała się jedna nalepka. Nalepki na rurach powinny znajdować się od strony źródła ciepła. Po zmontowaniu rurociągu i przeprowadzeniu próby ciśnieniowej (1,5x ciś robocze) zainstalowaniu muf i zaizolowaniu połączeń rurociąg należy opuścić do wykopu na szerokich pasach.

W przypadku konieczności cięcia rury należy usunąć zewnętrzną izolację na długości 220mm od końca rury stalowej. Przy temperaturach poniżej 0C rura zewnętrzna powinna być  podgrzana przed cięciem. W celu łatwiejszego usunięcia ciętego płaszcza, rurę zewnętrzna należy ciąć po obwodzie a następnie wzdłuż rury na skos.

Obszar połączenia powinien być odsłonięty w stopniu umożliwiającym wygodne i prawidłowe założenie mufy. Ze względu na fakt, że zastygła pianka poliuretanowa podgrzana do temperatury 175C wydziela szkodliwe opary, przed spawaniem należy dokładnie oczyścić rurę stalową na całym obwodzie.

## Mufa składana

Mufa składana stosowana jest w celu izolowania połączeń. Wykonana jest z głęboko tłoczonej blachy stalowej, powlekanej fluidalnie ochronną warstwą polietylenu. Miejsce łącznia rur powinno być oczyszczone i osuszone. W odległości 3cm od krawędzi należy założyć pasek uszczelniacza (taśma uszczelniająca) na rurę zewnętrzną. Taśma uszczelniająca musi być założona z podkładem papierowym na którym się znajduje, co zapobiega deformacjom. Po nałożeniu uszczelniacza na rurę osłonową , nałożyć dolną część mufy, górną, po czym na kołnierze mufy wsunąć zamki stożkowe (4 szt).  Należy zwrócić uwagę aby jeden z zamków zawierał protektor anodowy. Następnie wbić zamki stożkowe w odpowiedniej kolejności (instrukcja montażu muf składanych).

Mufę przed wypełnieniem pianką należy poddać próbie szczelności. Próbę wykonać przy pomocy powietrza o ciś. 0,2 bar oraz wody mydlanej, którą rozpyla się na zamontowaną mufę.

## Kolana prefabrykowane

Do wykonania zamian kierunków zastosować kolana prefabrykowane w połączeniu z mufami.

Odgałęzienia składane

##### Zastosować prefabrykowane odgałęzienia składane. Po nałożeniu uszczelniacza założyć dolną i górną część mufy teowej. Na rurę odgałęzienia, po nałożeniu uszczelniacza, nałożyć dolną i górną część kolana odgałęzienia, które należy ścisnąć śrubami.

Do skrajnych śrub należy przykręcić anody zapobiegające korozji mufy. Mufę przed wypełnieniem pianką należy poddać próbie szczelności. Próbę wykonać przy pomocy powietrza o ciś. 0,2 bar oraz wody mydlanej, którą rozpyla się na zamontowaną mufę.

## System alarmowy

System alarmowy sygnalizuje awarię w przypadku przerwania lub przekroczenia określonej wilgotności.

Rury w wykopie należy układać tak aby etykiety znajdowały się od strony źródła ciepła.  Podczas spawania rur, druty należy chronić przed wysoką temperaturą poprzez odgięcie ich do tyłu. Przed montażem instalacji alarmowej obszar złącza powinien być wyczyszczony a pianka na końcach rur sucha i czysta.  Prawidłowość złącza należy sprawdzić przyrządem testującym. Podczas pierwszego testu sprawdzana jest poprawność montażu, podczas drugiego- sprawdza się czy nie ma w izolacji piankowej wilgoci.

Po dokonaniu testu należy oczyścić końcówki drutów, a następnie założyć łącznik. Po podgrzaniu łącznika (zmiana koloru z matowego na błyszczący) należy podać lut. Zostanie on samoczynnie wsysany przez łącznik do wewnątrz. Po zlutowaniu drutów (miedzianego i ocynowanego), na drut ocynowany należy założyć higroskopijną podkładkę filcową. Podczas deszczu lub mgły system alarmowy należy łączyć pod przykryciem. Połączenia muszą być bezwzględnie zamufowane i zalane pianką tego samego dnia.

Do wykrywania usterek zaprojektowano detektor czterokanałowy. Detektor należy umieścić w pomieszczeniu węzła przy ulicy Hallera. Sygnalizacja awarii odbywa się przez zapalenie  czerwonej lampki. Podłączenie drutów do systemu alarmowego  należy wykonać za pomocą gniazdek koncentrycznych znajdujących sie w dolnej części detektora. Aby podczas normalnej pracy detektor nie wykazywał awarii należy kanał zakończyć końcówka zerującą.

## Odwodnienie / odpowietrzenie instalacji

Odwodnienia i odpowietrzenia należy wykonać jako odgałęzienia składane. . Położenie odwodnień/ odpowietrzeń pokazano na profilu sieci ciepłowniczej.

## Przejście rurociągu przez ścianę

Każde miejsce wejścia sieci ciepłowniczej do budynku przez ścianę zabezpiecza się przed przenikaniem wody za pomocą pierścienia uszczelniającego. Pierścienie wykonane są z trwałej gumy, która zapewnia dobrą izolację oraz pozwala na przemieszczanie się rury.

Jeżeli rura narażona jest na obciążenia boczne lub grubość ściany wynosi ponad 10 cm, należy zastosować dwa pierścienie uszczelniające. Pomiędzy pierścieniami należy zastosować taśmę smarną.

## Armatura

Jako armaturę odcinającą na sieci ciepłowniczej zaprojektowano preizolowane zawory kulowe. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, że mogą być one montowane w dowolnym miejscu rurociągu bezpośrednio w ziemi.

Zawór składa się ze spawanej obudowy i wypolerowanej kuli z nierdzewnej stali. Gniazdo zaworu uszczelnione jest teflonem co zapewnia szczelność zaworu.

## Spawanie

Prace spawalnicze mogą być wykonywane wyłącznie przez spawaczy posiadających odpowiednie uprawnienia.

Roboty spawalnicze powinny być prowadzone przy pogodzie bezdeszczowej. Przy niekorzystnych warunkach pogodowych miejsce spawania powinno być przykryte namiotem lub inna osłoną. Przy temperaturach poniżej 5C należy miejsca spoin podgrzewać w celu uniknięcia kondensacji pary wodnej.

W przypadku rur o grubości ścianki do 3 mm stosowane jest spawanie gazowe. W przypadku rur o grubości ścianek powyżej 3 mm preferowane jest spawanie elektryczne.

Elektrody muszą być składowane w suchych i ogrzewanych pojemnikach, zgodnie z instrukcjami dostawcy, w sposób pozwalający na łatwa ich identyfikację.

Końce rur poddawanych spawaniu muszą być przygotowane tak, aby umożliwić przetop materiału. Miejsca, w których odbywało się cięcie palnikiem gazowym muszą być oszlifowane. Należy całkowicie i usunąć resztki żużlu. Wszelkie wypalenia muszą być wypełnione spoiwem i zeszlifowane tak aby stanowiły jedną płaszczyznę z powierzchnią rury. Powierzchnie przeznaczone do spawania musza być czyste

## Płukanie sieci

W trakcie montażu należy dbać o to, aby wnętrze rurociągów i elementów systemu było suche i pozbawione zanieczyszczeń. Jeżeli po zakończeniu montażu wymagane jest czyszczenie, można je wykonać przepłukując rurociąg strumieniem wody lub przy użyciu ciężarków do przetykania przewodów rurowych.

Rurociągi o średnicy do 100mm można przepłukać strumieniem wody o prędkości ok. 2m/s. Po przepłukaniu rurociąg należy odwodnić i wysuszyć. Jeżeli woda spełnia wymagania odnoszące się do uzdatniania wody, wówczas może ona pozostać w rurociągu, pod warunkiem, że jest on całkowicie wypełniony wodą i że nie zostało w nim zamknięte powietrze.

Rurociągi o średnicy powyżej 100mm można czyścić za pomocą ciężarków przeciąganych sprężonym powietrzem lub linką. Ciężarki należy przeciągnąć dwukrotnie.

## Założenia do doboru średnic

Średnice dobrano przy założeniach:

obliczeniowy przepływ na podstawie  mocy aktualnie zamontowanych jednostek kotłowych w poszczególnych kotłowniach

różnica temperatur T=60

max prędkość przepływu w przewodzie 1 m/s

|  |  | DN | Moc |
| --- | --- | --- | --- |
| odcinek |  | mm | kW |
| 1 | 13 | 100 | 1800 |
| 13 | 29 | 80 | 1305 |
| 29 | 76 | 65 | 840 |
| 76 | 112 | 32 | 140 |
| 76 | 84 | 65 | 700 |
| 110 | 113 | 32 | 100 |
| 29 | 130 | 65 | 465 |
| 13 | 155 | 65 | 500 |
| 110 | 112 | 32 | 40 |

Przy założeniu zwiększenia prędkości do 2 m/s przepływ przez poszczególne odcinki odpowiada mocom obliczeniowym :

| DN | Moc |
| --- | --- |
| mm | kW |
| 100 | 3943 |
| 80 | 2524 |
| 65 | 1666 |
| 32 | 404 |

# Uwagi końcowe

Po wykonaniu rurociągów należy zgłosić do inwentaryzacji służbom geodezyjnym i zgłosić do odbioru końcowego

Całość robót montażowych wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” tom II, „Warunkami technicznymi projektowania i eksploatacji sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych” opracowanie COBRTI „INSTAL”, Warszawa, marzec 1996r. oraz instrukcją wykonania i odbioru dostarczoną przez producenta rur preizolowanych.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zgłosić poszczególnym użytkownikom uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia robót.

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z normą BN-83/8836-02 „Roboty ziemne”.

W przypadku odkrycia w wykopach nie zinwentaryzowanego uzbrojenia zabezpieczyć je przed możliwością uszkodzenia i powiadomić właściwego użytkownika.

Materiał użyty jako wypełnienie wykopu nie powinien zawierać żadnych ciał organicznych.

# Część rysunkowa