1.	Wstęp	2

2.	Proponowane rozwiązania	2

3.	Rurociągi i armatura	5

4.	Warunki wykonania	5

5.	Zestawienie materiałów	7

6.	Część rysunkowa	9

## Wstęp

Głównym założeniem rozbudowy systemu ciepłowniczego w Skarszewach jest przyłączenie nowych odbiorców. Planuje się, zastąpienie lokalnych kotłowni olejowych oraz opalanych paliwem stałym,  jednofunkcyjnymi węzłami pośrednimi. Do nowej sieci cieplnej zostaną przyłączone następujące kotłownie:

- kotłownia nr 1 – kotłownia olejowa o mocy 505 kW (kotłownia przy ulicy Kościuszki)

- kotłownia nr 2 - kotłownia olejowa o mocy 465 kw (kotłownia przy ulicy Hallera)

- kotłownia nr 3 – kotownia opalana paliwem stałym o mocy 700 kW (kotłownia w szkole)

- kotłownia nr 4 – kotłownia opalana paliwem stałym o mocy 100 kW (kotłownia w Ośrodku Zdrowia)

- kotłownia nr 5- kotłownia opalana paliwem stałym o mocy 44kW (kotłownia w przedszkolu)

## Proponowane rozwiązania projektowe

- Węzeł nr1- plac Hallera

Węzeł nr1 zastąpi kotłownię nr 1. W kotłowni zamontowane są kotły olejowe o łącznej mocy 505 kW. Kotły pracują w systemie kaskadowym. Instalacja podzielona jest na dwa obiegi grzewcze. Instalacja kotłowa jest oddzielona od obiegów grzewczych sprzęgłem hydraulicznym.

W celu doprowadzenia ciepła do budynków projektuje się jednofunkcyjny węzeł cieplny. Zamiana parametrów czynnika dostarczanego za pośrednictwem sieci cieplnej następować będzie w wymienniku płytowym. Projektujemy płytowy wymiennik, wykonany z określonej liczby płyt profilowanych  ze stali nierdzewnej. Płyty wymiennika łączone są połączeniem lutowanym. Podczas łączenia płyt co druga z nich obracana jest o 1800 w pionie, dzięki czemu powstają dwa niezależne od siebie kanały przepływu. Sposób profilowania zapewnia powstanie przepływu o dużej turbulencji.

Węzeł cieplny wyposażony będzie w następujące urządzenia:

- wymiennik płytowy

- regulator pogodowy

- zawór regulacyjny z siłownikiem

- regulator przepływu i różnicy ciśnień

- licznik ciepła

- zawory odcinające

Projektuje się włączenie węzła w istniejący układ , przed sprzęgłem hydraulicznym (po stronie instalacji grzewczej) wg załączonego schematu.  Istniejące kotły należy wykorzystać jako źródło ciepła wykorzystywane w czasie ewentualnych awarii lub prac konserwacyjnych.  Istniejąca automatyka wykorzystana zostanie  do sterowania istniejącymi obiegami grzewczymi.

- Węzeł nr2- Kościuszki

Węzeł nr2 zastąpi kotłownię nr 2. W kotłowni zamontowane są kotły olejowe o łącznej mocy 465 kW. Kotły pracują w systemie kaskadowym. Instalacja podzielona jest na dwa obiegi grzewcze. Instalacja kotłowa jest oddzielona od obiegów grzewczych sprzęgłem hydraulicznym.

W celu doprowadzenia ciepła do budynków proponujemy zastosowanie jednofunkcyjnego węzła cieplnego. Zamiana parametrów czynnika dostarczanego za pośrednictwem sieci cieplnej następować będzie w wymienniku płytowym. Zaprojektowano płytowy wymiennik, wykonany z określonej liczby płyt profilowanych  ze stali nierdzewnej. Płyty wymiennika łączone są połączeniem lutowanym. Podczas łączenia płyt co druga z nich obracana jest o 1800 w pionie, dzięki czemu powstają dwa niezależne od siebie kanały przepływu. Sposób profilowania zapewnia powstanie przepływu o dużej turbulencji.

Węzeł cieplny wyposażony będzie w następujące urządzenia:

- wymiennik płytowy

- regulator pogodowy

- zawór regulacyjny z siłownikiem

- regulator przepływu i różnicy ciśnień

- licznik ciepła

- zawory odcinające

Projektuje się włączenie węzła w istniejący układ , przed sprzęgłem hydraulicznym (po stronie instalacji grzewczej) wg załączonego schematu.  Proponujemy pozostawienie istniejących kotłów jako źródła ciepła wykorzystywanego w czasie ewentualnych awarii lub prac konserwacyjnych.  Istniejąca automatyka wykorzystana zostanie  do sterowania obiegami grzewczymi.

- Węzeł nr3- Szkoła Podstawowa Dworcowa

Węzeł nr3 zastąpi kotłownię w budynku szkoły. W kotłowni zamontowane są kotły opalane paliwem stałym o łącznej mocy 700 kW oraz kotły o mocy 40 kW i 25 kW na potrzeby c.w.u. oraz mieszkania prywatnego. Kotły o łącznej mocy 700 kW pracują na potrzeby c.o. dla szkoły.

W celu doprowadzenia ciepła do budynków zaprojektowano  jednofunkcyjny węzeł cieplny. Zamiana parametrów czynnika dostarczanego za pośrednictwem sieci cieplnej następować będzie w wymienniku płytowym. Projektujemy płytowy wymiennik, wykonany z określonej liczby płyt profilowanych  ze stali nierdzewnej. Płyty wymiennika łączone są połączeniem lutowanym. Podczas łączenia płyt co druga z nich obracana jest o 1800 w pionie, dzięki czemu powstają dwa niezależne od siebie kanały przepływu. Sposób profilowania zapewnia powstanie przepływu o dużej turbulencji.

Węzeł cieplny wyposażony będzie w następujące urządzenia:

- wymiennik płytowy

- regulator pogodowy

- zawór regulacyjny z siłownikiem

- regulator przepływu i różnicy ciśnień

- licznik ciepła

- zawory odcinające

Projektuje się włączenie węzła w istniejący układ przed rozdzielaczami wg załączonego schematu. Kotły należy odłączyć od instalacji zaworami odcinającymi. Proponujemy pozostawienie istniejących kotłów jako źródła ciepła wykorzystywanego w czasie ewentualnych awarii lub prac konserwacyjnych. Ze względu na brak istniejącej automatyki sterowanie pompą obiegu grzewczego będzie sie odbywało za pośrednictwem regulatora węzła ciepłowniczego.

W celu przygotowania czynnika na potrzeby c.w.u oraz c.o.  dla mieszkania prywatnego proponuje się pozostawienie istniejących kotłów .

- Węzeł nr4- Ośrodek Zdrowia

Węzeł nr4 zastąpi kotłownię nr 4. W kotłowni zamontowane są kotły opalane paliwem stałym o łącznej mocy 100 kW. Kotły pracują na potrzeby c.o. Ośrodka Zdrowia.

W celu doprowadzenia ciepła do budynków proponujemy zastosowanie jednofunkcyjnego węzła cieplnego. Zamiana parametrów czynnika dostarczanego za pośrednictwem sieci cieplnej następować będzie w wymienniku płytowym. Projektujemy płytowy wymiennik, wykonany z określonej liczby płyt profilowanych  ze stali nierdzewnej. Płyty wymiennika łączone są połączeniem lutowanym. Podczas łączenia płyt co druga z nich obracana jest o 1800 w pionie, dzięki czemu powstają dwa niezależne od siebie kanały przepływu. Sposób profilowania zapewnia powstanie przepływu o dużej turbulencji.

Węzeł cieplny wyposażony będzie w następujące urządzenia:

- wymienniki płytowy

- regulator pogodowy

- zawór regulacyjny z siłownikiem

- regulator przepływu i różnicy ciśnień

- licznik ciepła

- zawory odcinające

Przed kotłami należy zainstalować zawory odcinające. Proponujemy pozostawienie istniejących kotłów jako źródła ciepła wykorzystywanego w czasie ewentualnych awarii lub prac konserwacyjnych. Ze względu na brak istniejącej automatyki sterowanie pompą obiegu grzewczego będzie się odbywało za pośrednictwem regulatora węzła ciepłowniczego.

- Węzeł nr5- Przedszkole Dworcowa

Węzeł nr5 zastąpi kotłownię nr 5. W kotłowni zamontowane są kotły opalane paliwem stałym o łącznej mocy 44 kW. Kotły pracują na potrzeby c.o. w Przedszkolu Publicznym.

W celu doprowadzenia ciepła do budynków proponujemy zastosowanie jednofunkcyjnego węzła cieplnego. Zamiana parametrów czynnika dostarczanego za pośrednictwem sieci cieplnej następować będzie w wymienniku płytowym. Projektujemy płytowy wymiennik, wykonany z określonej liczby płyt profilowanych  ze stali nierdzewnej. Płyty wymiennika łączone są połączeniem lutowanym. Podczas łączenia płyt co druga z nich obracana jest o 1800 w pionie, dzięki czemu powstają dwa niezależne od siebie kanały przepływu. Sposób profilowania zapewnia powstanie przepływu o dużej turbulencji.

Węzeł cieplny wyposażony będzie w następujące urządzenia:

- wymienniki płytowy

- regulator pogodowy

- zawór regulacyjny z siłownikiem

- regulator przepływu i różnicy ciśnień

- licznik ciepła

- zawory odcinające

Proponujemy włączenie węzła w istniejący układ w przewody  zasilanie/ powrót, przed kotłem wg załączonego schematu. Kocioł należy odłączyć od instalacji zaworami odcinającymi. Proponujemy pozostawienie istniejących kotłów jako źródła ciepła wykorzystywanego w czasie ewentualnych awarii lub prac konserwacyjnych. Ze względu na brak istniejącej automatyki sterowanie pompą obiegu grzewczego będzie się odbywało za pośrednictwem regulatora węzła ciepłowniczego.

## Rurociągi i armatura

Rurociągi węzła cieplnego wykonać:

- przewody wody sieciowej 130/70 C, wody instalacyjnej c.o. z z rur  stalowych ze szwem przewodowych  PN-79 /H-74244 – S – P – CZ – B1 – G205 łączonych przez spawanie. Zmiany kierunku tras rur i ich średnic wykonać za pomocą zwężek niesymetrycznych, łuków stalowych gładkich o promieniu gięcia R = 2DN zgodnie z normą PN-B-02424: 1999.

- Połączenia rurociągów z armaturą wykonać jako kołnierzowe z kołnierzami płaskimi do przyspawania typ 01 zgodnie z PN-ISO 7005-1:2002. Uszczelnienie połączeń kołnierzowych wykonać poprzez uszczelki azbesto – kauczukowe zgodnie z PN-EN 1514-1:2001

Armaturę stanowią:

- zawory kulowe kołnierzowe posadowione bezpośrednio na rurociągach wody sieciowej,

- zawory kulowe mufowe posadowione na rurociągach instalacji ogrzewczych,.

Parametry pracy armatury przyjęto:

- woda sieciowa i instalacyjna pMIN = 0,6 MPa, tMIN = 200 C.

## Warunki wykonania

Całość instalacji węzła cieplnego wymiennikowego wykonać zgodnie z projektem oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych cz.2 instalacje sanitarne i przemysłowe, warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych – wymagania techniczne COBRTI INSTAL

Instalacje rurowe po stronie wody sieciowej i instalacyjnej węzła należy zgodnie z instrukcją KOR-3A zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z katalogiem antykorozyjnych powłok malarskich nr kat. RMPO 1/80. Powierzchnie zewnętrzne rurociągów podczas montażu oczyścić do 3 stopnia czystości ręcznie lub mechanicznie szczotkami stalowymi. Jako powłoki ochronne stosować po stronie wody instalacyjnej i sieciowej farby ftalowe do gruntowania przeciwrdzewne miniowe.

Rurociągi wody sieciowej i instalacyjnej izolować cieplnie otulinami rurowymi termoizolacyjnymi. Do izolacji można wykorzystać jedną z dostępnych na rynku technologii spełniających warunki trwałej  odporności izolacji na temperatury wody instalacyjnej 80/60 0C. Grubość izolacji zgodnie z instrukcją producenta w funkcji średnicy rur i temperatury zasilania i powrotu. Proponuje się zastosować izolacje z pianki poliuretanowej. Grubość izolacji dla poszczególnych parametrów temperatur, średnic rur przedstawiono w załączniku do projektu. Izolacje wykonać zgodnie z PN-B-02421:2000 izolacja cieplna przewodów, armatury, urządzeń oraz katalogami producentów wyrobów.

Płaszcz ochronny izolacji cieplnej z folii PCV.

Rurociągi mocować do ściany pomieszczenia za pomocą konstrukcji wsporczej poprzez obejmy uchwytów typ D dawna norma BN-76/8860-01/01. Rurociągi izolować akustycznie od konstrukcji wsporczej poprzez przekładki gumowe.

Rurociągi wody sieciowej i instalacyjnej oznakować zgodnie PN-70/N-01270 z kodem barw.

## Zestawienie materiałów

|  | węzeł nr5 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wymiennik płytowy temp 130/70 / 90/70; moc 40 kW, pow wymiany 1,67m2 | 1 |
| 2 | zawór regulacyjny kvs=1,6; dn 15 | 1 |
| 3 | regulator różnicy ciś i przepływu kvs=2,5; , dn 15 | 1 |
| 4 | licznik ciepła z przepływomierzem ultradźwiekowym dn20 ; 0,6m3/h | 1 |
| 5 | regulator pogodowy | 1 |
| 6 | czujnik temperatury zewnętrznej | 1 |
| 7 | zawór zwrotny | 1 |
| 8 | odpowietrznik | 2 |
| 9 | filtroodmulnik dn 32 | 1 |
|  | węzeł nr1 |  |
| 1 | Wymiennik płytowy temp 130/70 / 90/70; moc 505kW, pow wymiany 15,93m2 | 1 |
| 2 | zawór regulacyjny kvs=12,5; dn 40 | 1 |
| 3 | regulator różnicy ciś i przepływu kvs=16; , dn 40 | 1 |
| 4 | licznik ciepła z przepływomierzem ultradźwiekowym dn40 ;7,2m3/h | 1 |
| 5 | regulator pogodowy | 1 |
| 6 | czujnik temperatury zewnętrznej | 1 |
| 7 | zawór zwrotny | 1 |
| 8 | odpowietrznik | 2 |
| 9 | filtroodmulnik dn 65 | 1 |
|  | węzeł nr2 |  |
| 1 | Wymiennik płytowy temp 130/70 / 90/70; moc 465kW, pow wymiany 14,58m2 | 1 |
| 2 | zawór regulacyjny kvs=12,5; dn 40 | 1 |
| 3 | regulator różnicy ciś i przepływu kvs=16; , dn 40 | 1 |
| 4 | licznik ciepła z przepływomierzem ultradźwiekowym dn40; 6,6m3/h | 1 |
| 5 | regulator pogodowy | 1 |
| 6 | czujnik temperatury zewnętrznej | 1 |
| 7 | zawór zwrotny | 1 |
| 8 | odpowietrznik | 2 |
| 9 | filtroodmulnik dn 65 | 1 |
|  | węzeł nr4 |  |
| 1 | Wymiennik płytowy temp 130/70 / 90/70; moc 100kW, pow wymiany 3,42m2 | 1 |
| 2 | zawór regulacyjny kvs=4; dn 20 | 1 |
| 3 | regulator różnicy ciś i przepływu kvs=6,3; dn 20 | 1 |
| 4 | licznik ciepła z przepływomierzem ultradźwiekowym dn20; 1,1m3/h | 1 |
| 5 | regulator pogodowy | 1 |
| 6 | czujnik temperatury zewnętrznej | 1 |
| 7 | zawór zwrotny | 1 |
| 8 | odpowietrznik | 2 |
| 9 | filtroodmulnik dn 32 | 1 |
|  | węzeł nr 3 |  |
| 1 | Wymiennik płytowy temp 130/70 / 90/70; moc 700kW, pow wymiany 35,6m2 | 1 |
| 2 | zawór regulacyjny kvs=16; dn 50 | 1 |
| 3 | regulator różnicy ciś i przepływu kvs=20; dn50 | 1 |
| 4 | licznik ciepła z przepływomierzem ultradźwiekowym dn40; 10m3/h | 1 |
| 5 | regulator pogodowy | 1 |
| 6 | czujnik temperatury zewnętrznej | 1 |
| 7 | zawór zwrotny | 1 |
| 8 | odpowietrznik | 2 |
| 9 | filtroodmulnik dn 65 | 1 |

## Część rysunkowa