| PRACOWNIA PROJEKTOWA SŁAWOMIR PARTYKA ul. Wybickiego 23/3, 83-200 Starogard Gdański NIP 592-181-30-19 |  |
| --- | --- |
| OBIEKT: ### Przyłącza ciepłownicze do budynku G.O.P.S |  |
| ADRES: Skarszewy, ul. Szkolna , Kowalska, Wybickiego działki nr 196/4, 197, 179/1, 191, 36, 32/5, 31. |  |
| TEMAT: Projekt budowlano-wykonawczy przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej |  |
| INWESTOR: Urząd Miejski w Skarszewach ul. Plac Hallera 18 83-250 Skarszewy |  |
| PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Sławomir Partyka Upr. nr POM/0112/POOS/05 |  |
| BRANŻA: Sanitarna | NR ZLEC.: |

        - ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Oświadczenie Projektanta

- Kopie uprawnień Projektanta

- Kopia warunków przyłączeniowych ZEC

- Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, uzgodnienia,

postanowienia, decyzje, protokoły.

- Opis techniczny

- Zestawienie elementów  przyłącza ciepłowniczego

- Rysunki

- Plan sytuacyjny						1 : 500  	Rys. 1

- Profil przyłącza ciepłowniczego 				1 : 100/200   	Rys. 2

- Schemat montażowy przyłącza ciepłowniczego		1 : 500		Rys. 3

- Przekrój wykopu						1 : 20		Rys. 4

- Przejście rurociągów preizolowanych przez przegrody	1 : -		Rys. 5

OŚWIADCZENIE

Projekt budowlany przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej w Skarszewach dz. nr 196/4 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

Starogard Gdańsk, wrzesień.2009

1.0. 	OPIS TECHNICZNY

1.1. 	PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przyłącza ciepłowniczego do budynku G.O.P.S  przy ul. Szkolnej  w Skarszewach.

Skład opracowania :

- część opisowa

- wykaz elementów przyłącza

- część rysunkowa

1.2.	PODSTAWA OPRACOWANIA

- warunki przyłączenia ZEC

- aktualny geodezyjny plan sytuacyjno- wysokościowy

- wizja lokalna, pomiary inwentaryzacyjne i ustalenia z inwestorem

- obowiązujące normy i przepisy oraz Poradnik Techniczny Alstom Power Flowsystem

1.3.	OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA TECHNICZNEGO.

Projektuje się przyłącze ciepłownicze 2xø60.3/125  o długości 2x205m według technologii Alstom Power Flowsystem, które stanowić będzie odgałęzienie od sieci ciepłowniczej rozdzielczej (usytuowanej w budynku Urzędu Miasta).

Ze względu na charakterystykę terenu, przez który przebiega projektowane przyłącze, zastosowano metodę I montażu tzw. naturalną. Jest to metoda tradycyjna z zastosowaniem wydłużek typu L, U i Z. Metoda naturalna pozwala na zasypanie rurociągów bezpośrednio po zmontowaniu i przeprowadzeniu wymaganych prób.

Odgałęzienie od rurociągu głównego zaprojektowano z zaworami odcinającymi preizolowanymi 2xDn60.3/125 usytuowanymi wewnątrz budynku Urzędu Miasta.

Wszystkie przejścia przez przegrody należy wykonywać za pomocą pierścieni gumowych-uszczelniajacych, a w przypadku grubości przegród >10 cm, należy stosować pierścienie podwójnie. Pierścienie gumowe wykonane z trwałej gumy zapewniają dobrą izolację i pozwalają na przesuwanie się rury.

Rury preizolowane w budynkach  należy zakończyć rękawami termokurczliwymi, które będą zabezpieczały piankę poliuretanową przed przenikaniem wilgoci.

Przyłącze ciepłownicze, po wejściu do pomieszczenia węzła cieplnego w budynku  ul. Szkolnej zakończyć  zaworami 2xDn50.

1.5.	KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM.

Na profilu projektowanego przyłącza ciepłowniczego naniesiono skrzyżowania z sieciami uzbrojenia podziemnego (kable teletechniczne, kanalizacja, woda).

Zwraca się uwagę wykonawcy robót na szczególną ostrożność podczas wykonywania wykopów i robót montażowych, aby nie uszkodzić krzyżujących się z wykopem istniejących sieci.

W przypadku uszkodzenia tych przewodów lub nieprzewidzianej (nie naniesionych na mapę) w niniejszej dokumentacji kolizji, należy uszkodzony przewód zgłosić właściwym służbom w celu wykonania naprawy.

Wszystkie roboty ziemne w obrębie kolizji ciepłociągu z innym uzbrojeniem należy wykonywać ręcznie.

Wszystkie kolizje z występującymi sieciami, przed zasypaniem należy zgłosić                  do odbioru odpowiednim służbom.

1.6.	WYMAGANIA WYKONAWCZE

    - Montaż rur i elementów preizolowanych

Wymagania ogólne.

- Sieci ciepłownicze z preizolowanych rur i kształtek powinny być wykonane przez przeszkolonych i wykwalifikowanych pracowników i w sposób ciągły nadzorowane przez projektanta danej sieci oraz nadzór techniczny, przeszkolony - autoryzowany przez Alstom Power Flowsystem .

- Zaleca się wykonanie sieci ciepłowniczej z preizolowanych rur i kształtek przy sprzyjających warunkach pogodowych. Roboty spawalnicze przy łączeniu stalowych rur przewodowych należy wykonać w temperaturze nie niższej niż +5oC. W przypadku pogody dżdżystej lub opadów atmosferycznych - hermetyzację połączeń należy wykonywać pod osłoną np. namiotu z folii.

Układanie rurociągu.

- Rurociągi preizolowane należy układać na warstwie wyrównawczej grubości                  min. 10 cm, z piasku grubego lub średniego, na poprzecznych wzgórkach piasku.

- Opuszczanie preizolowanych rur o średnicach rur osłonowych do 160 mm można wykonać ręcznie, a dla wyższych średnic przy pomocy dźwigów, stosując zawiesia wyposażone w pasy. Podczas opuszczania należy zwracać uwagę, aby nie uszkodzić rury osłonowej.

- Odległość między układami preizolowanymi rurociągami powinna wynosić min. 15 cm, a dla preizolowanych rurociągów o średnicy powyżej 200 mm - min. 20 cm.

- Odległość rurociągu od ściany wykopu powinna wynosić min. 15 cm.

- Należy zwracać uwagę, aby preizolowane rury wyposażone w instalację sygnalizacyjną wykrywania nieszczelności rurociągu układać tak, żeby przewód izolowany znajdował się na „godz.1000”, a nieizolowany na, godz. 1400” (aby jedna etykieta producenta znajdowała się zawsze po jednej stronie złącza).

- Rurociągi należy układać ze spadkiem umożliwiającym odwodnienie sieci ciepłowniczej, spadek rurociągu powinien wynosić nie mniej niż 3o/oo.

- Różnica rzędnych ułożonego rurociągu od przewidzianych w projekcie nie powinna przekraczać + 2 cm.

Montaż rurociągów.

- Montaż preizolowanych rurociągów wykonuje się bezpośrednio w wykopie                      (w wyjątkowych wypadkach dopuszcza się montaż rurociągów nad wykopem).

- W przypadku montażu rurociągu nad wykopem, proste odcinki rur preizolowanych ułożyć na podkładach drewnianych o przekroju 10x10 cm            i rozstawie 23 m.

- Przed ułożeniem i elementów preizolowanych w wykopie na projektowanym poziomie, należy na końce rur nasunąć nasuwkę.

- Dopuszczalna odchyłka nieosiowości odcinków rur w miejscu połączenia nie może przekraczać 3o.

- Wszystkie połączenia stalowych rur przewodowych należy wykonać przez spawanie łukowe.

Dopuszcza się spawanie gazowe stalowych rur przewodowych o grubości ścianki  do 3,6 mm.

- Roboty spawalnicze przy łączeniu stalowych rur przewodowych należy wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi w tomie III WTWiO.

- Podczas spawania gazowego należy stosować osłony chroniące izolację termiczną i rurę osłonową (np. kocem niepalnym) przed oddziaływaniem płomienia palnika.

- Przed przystąpieniem do spawania końce stalowej rury przewodowej powinny być oczyszczone z powłoki antykorozyjnej, przy użyciu aktywnych odolejaczy bez rozpuszczalników oraz starannie oczyszczone z pianki poliuretanowej (w temperaturze 175oC - wydzielają się szkodliwe pary izocyjanianów).

- Zmiany kierunku rurociągu należy wykonać za pomocą prefabrykowanych kształtek, preizolowanych kolan lub preizolowanych rur giętych oraz stosując elastyczne gięcie rurociągi.

- Odgałęzienia należy wykonać stosując prefabrykowane kształtki - preizolowane trójniki.

- Po wykonaniu połączeń spawanych i próbie szczelności przystępuje się do wykonania połączenia instalacji wykrywania nieszczelności rurociągu, a następnie do wykonania osłony złącza i izolacji termicznej oraz uszczelniania (hermetyzacji) zespołu złącza, zgodnie z instrukcją Alstom.

- W przypadku konieczności przycięcia rury preizolowanej należy usunąć część rury osłonowej i izolację termiczną. Minimalna długość odsłoniętego końca rury stalowej powinna wynosić 150 mm. Cięcie rury osłonowej wykonać pod kątem prostym do osi rury na całym obwodzie (uważając na przewody instalacji sygnalizacyjnej, o ile są wbudowane). Przecięcie rury stalowej dokonać przy użyciu tarcz ciernych.

Zasypywanie preizolowanych rurociągów.

- Do zasypywania preizolowanych rurociągów należy stosować piasek gruby lub średni, drobny żwir bez gliny, mułu, kamieni.

- Zasypywanie rurociągów preizolowanych wykonuje się warstwami i rozpoczyna się od wykonania obsypki piaskowej. Przy ręcznym zagęszczeniu grubość warstwy nasypowej nie powinna być większa niż 15 cm.

- Obsypkę piaskową należy wykonać w dwóch warstwach.

Pierwszą warstwę układamy do poziomu osi rurociągów, zasypując przestrzennie między rurociągami, a następnie miedzy rurociągiem                    a wykopem. Warstwę tę zagęszczamy ubijakiem.

Drugą warstwę układamy i zagęszczamy podobnie jak pierwszą do poziomu min. 10 cm powyżej krawędzi rurociągu. Stopień zagęszczenia powinien wynosić ID = 1.0 do 0.68.

- Po wykonaniu obsypki pozostałą część wykopu zasypywać gruntem, uprzednio wybranym z wykopu (po usunięciu kamieni, korzeni, brył gliny lub iłu i innych zanieczyszczeń), warstwami grubości do 30 cm, zagęszczając mechaniczną zagęszczarką.

Wymagania inne.

- W przypadku układania rurociągów preizolowanych w miejscach narażonych                  na obciążenia dynamiczne (przekraczające 5,0 t/oś) oraz gdy warstwa przykrycia rurociągu jest mniejsza niż 40 cm należy, w miejscach przewidzianych w projekcie budowlanym, ułożyć na wysokości minimum 30 cm nad powierzchnią rurociągów płyty żelbetonowe lub rurociągi ułożyć w rurach ochronnych, dostosowanych  do przewidywanych obciążeń.

- Sieć ciepłowniczą oznaczyć taśmą ostrzegawczą ułożoną około 30 cm                           nad rurociągiem.

- Przed wykonaniem obsypki rurociągów należy:

- wykonać dylatację w tzw. strefach kompensacyjnych,

- strefy kompensacyjne wykonać wyłącznie w miejscach - określonych projektem budowlanym - występowania elementów kompensacyjnych, odgałęzień, kolan budowlanych - występowania elementów kompensacyjnych, odgałęzień, kolan i zwężek,

- sprawdzić osiowość rurociągu,

- sprawdzić zgodność spadku rurociągu z projektem.

1.8.    Armatura

W komorach i węzłach należy zastosować zawory odcinające kulowe PN 1,6 MPa do 150 oC  z przyłączami spawanymi lub kołnierzowymi.

Na sieci ciepłowniczej należy stosować zawory preizolowane spełniające powyższe parametry.

Rurociągi i armatura przyłącza cieplnego wewnątrz budynku powinny być oznakowane w sposób wyraźny i trwały.

- opaska i strzałka czerwona - zasilanie

- opaska i strzałka niebieska - powrót

1.9.	Próby

Próby przyłącza  należy przeprowadzić po zakończeniu robót montażowych w stanie odkrytym.

Poszczególne odcinki sieci należy dokładnie przepłukać, następnie napełnić          i poddać próbie ciśnieniowej 1,5 x ciśnienia roboczego lub 1,6 MPa.  Czas utrzymywania ciśnienia 30 minut.

Niedopuszczalny jest spadek ciśnienia wyższy niż 0,01 MPa.

Złącza spawane muszą być wykonane w klasie minimum III.

Należy je sprawdzić radiologicznie wszystkie spoiny.

Warunki wykonania i odbioru :

Rury o średnicy ø114,3 należy łączyć przez spawanie elektryczne spoinami klasy III. Do spawania elektrycznego należy zastosować elektrody ER 346 lub ESAB 4800, lub Philips 36S. Po wykonaniu robót spawalniczych należy dokonać sprawdzenia ich jakości poprzez wykonanie próby radiologicznej 100% spawów.

Rury o średnicy poniżej ø114,3  należy łączyć przez spawanie gazowe spoinami minimum klasy III. Do spawania gazowego należy zastosować druty spawalnicze SpG1S, BOHLER DMO lub AGA H44. Po wykonaniu robót spawalniczych należy dokonać sprawdzenia ich jakości poprzez wykonanie próby radiologicznej zgodnie z wymaganiami inwestora jednak nie mniej niż 10% spawów.

Spawanie złączy wykonać zgodnie z PN-87/M-69772

Próby wodne wykonać zgodnie z PN-77/M-34031 .

1.9.	Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja ciepłochronna

(dot. rurociągów i armatury w komorze i budynkach)

Rurociągi w komorze zabezpieczyć przed korozją poprzez szczotkowanie do III klasy czystości, a następnie powierzchnie rur i armaturę pokryć:

podkład:		-farbą do gruntowania synkolor A o symbolu 25/43/185

- dwie warstwy;

nawierzchniowo:	-emalia kreodurowa o symbolu 25/XX/56 - dwie warstwy;

Konstrukcje wsporcze:

podkład:		-farba miniowa ftalowa 60% o symbolu 21/44/16F/W12

1-2-29a dwie warstwy

nawierzchniowo:	-emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania o symbolu

84/XX/04/7261-000-XX-jedna warstwa.

Rurociągi zaizolować łupinkami izolacyjnymi "PUR" na temperaturę 150o C.

  - Uwagi końcowe

  - Roboty na sieci wykonywać przez osoby przeszkolone przez Alstom Power FlowSystem.

  - Całość robót wykonać zgodnie z warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych t. II 1998 - "Roboty sanitarne i przemysłowe"

  - Sieci ciepłownicze - wymagania i badania przy odbiorze PN-B-10405

  - Rurociągi pary i wody gorącej - ogólne wymagania i badania PN-92/M-34031

  - ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

- Zestawienie materiałów przyłącza do budynku mieszkalnego przy ul. Tczewskiej

| Lp. | Sym. kat. | Nazwa części |  | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R-50/125 | 60,3/125 | Rura preizolowana 12 m | 30 |
| 2 | R-50/125 | 60,3/125 | Rura preizolowana 6 m | 8 |
| 3 | NT-50/125 | 125 | Mufa termokurczliwa | 74 |
| 4 | K-50/90 | 60,3/125 | Kolano prefabrykowane 90o | 14 |
| 5 | K-50/30 | 60,6/125 | Kolano prefabrykowane 30 O | 12 |
| 6 | K-50/15 | 60,3/125 | Kolano prefabrykowane 15 O | 2 |
| 7 | K-50/60 | 60,3/125 | Kolano prefabrykowane 60 | 2 |
| 8 | 8102 |  | Pianka nr 2 | 20 |
| 9 | 8104 |  | Pianka nr 4 | 4 |
| 10 | 8107 |  | Pianka nr 7 | 100 |
| 10 | ZKD-50 |  | Zawór odc. z odpow. | 2 |
| 11 | ZO-50 |  | Zawór odcinający kulowy | 2 |
| 12 | E-125 |  | Końcówka termokurczliwa | 2 |
| 13 | 8019 |  | Taśma smarna | 2 |
| 14 | 1605 |  | Taśma uszczelniająca | 3 |
| 15 | 1606 |  | Taśma ostrzegawcza | 2 |
| 16 | 6601 |  | Podkładka filcowa | 62 |
| 17 | 6602 |  | Taśma papierowa | 4 |
| 18 | 6603 |  | Łącznik zaciskowy | 3 |
| 19 | 6608 |  | Lut | 2 |
| 20 | 6609 |  | Pasta lutownicza | 1 |
| 21 | 6610 |  | Drut miedziany | 1 |
| 22 | 6639 |  | Podtrzymka drutu | 9 |
| 23 |  |  | Mata kompensacyjna PUR 1000x500x40 | 82 |

Producent:

- rury preizolowane : 	ZPU MIĘDZYRZECZ